## Ausschreibungstext für Rohre DA 32 - DA 630 mm (Zweischicht)

Wavin SafeTech RCn Rohre mit Schutzeigenschaften werden gemäß DVGW Arbeitsblatt GW 335 A2, nach DIN EN 12201 und unter Beachtung des DIN CERTCO Zertifizierungsprogramms ZP 14.23.39 hergestellt. Wavin SafeTech RCn ist ein koextrudiertes Zwei-Schicht-Rohr mit einer schwarzen Trägerschicht (ca. 90% der Wanddicke) und einer äußeren, königsblauen Signalschicht (ca. 10% der Wanddicke).

Die verwendeten Materialien und die daraus gefertigten Rohre erfüllen die Eigenschaften eines PE 100-RC (Resistance to Crack) Werkstoffes, gemäß PAS 1075 „Rohre aus Polyethylen für alternative Verlegetechniken, Abmessungen, Technische Anforderungen und Prüfungen“.

Die  Zulassungsanforderungen der PAS 1075 an PE 100-RC Werkstoffe, über eine Standzeit im Full Notch Creep Test (FNCT) gemäß ISO 16770

>8760 Std., bei 80°C, 4N/mm²; in 2% Arkopal N-100

und die Anforderungen in der Qualitätssicherung von PE 100-RC Rohren, über eine Standzeit im Full Notch Creep Test

>3300 Std., bei 80°C, 4N/mm²; 2% Arkopal N-100

werden erfüllt.

Äußere Beschädigungen bis 10 % sind zulässig. Verschweißungen sind uneingeschränkt nach DVS 2207 in den Schmelzindexgruppen 003 bis 010 möglich. Wavin SafeTech RCn Rohre mit Außendurchmessern 500 mm, 560 mm und 630 mm werden als Vollwandrohre aus PE 100-RC gefertigt.

Leistung

Vorbemerkungen / Grabenlose- oder sandbettfreie Verlegung

Die vereinbarte Leistung beinhaltet, Wavin SafeTech RCn Trinkwasserrohre aus  dem Werkstoff PE 100-RC, gefertigt nach DVGW Arbeitsblatt GW 335 A2, zu liefern, grabenlos oder sandbettfrei zu verlegen. Dabei sind die Verlegerichtlinien der Gerätehersteller zu berücksichtigen.

Fabrikat:			Wavin SafeTech RCn

Hersteller:			Wavin GmbH

Industriestr. 20

49767 Twist

Tel. 05939 – 120, Fax. 05936 – 12211

e-mail: info@wavin.de, http://www.wavin.de

Produktbeschreibung:	Liefern von Wavin SafeTech RCn , Trinkwasserrohren

DA _______________[mm]

Wanddicke s________[mm]

SDR ______________[DA / s]

Zu liefern als Ringbund   _________________ [m]

| Wavin SafeTech RCn Trinkwasserrohr, SDR 17 Ringbund a 100 m liefern und fachgerecht nach einschlägigen Verlegerichtlinien verlegen, 10 bar. Sonderlängen erhältlich auf Anfrage (*) Lieferbar als 220 m Länge | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 x 5,4 mm |  |  |  |
| 110 x 6,6 mm |  |  |  |
| 125 x 7,4 mm |  |  |  |
| 140 x 8,3 mm |  |  |  |
| 160 x 9,5 mm * |  |  |  |
| Summe: |  |  |  |

Zu liefern als Ringbund   _________________ [m]

| Wavin SafeTech RCn Trinkwasserrohr, SDR 11 Ringbund a 100 m liefern und fachgerecht nach einschlägigen Verlegerichtlinien verlegen, 16 bar. Sonderlängen erhältlich auf Anfrage | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 x 3,0 mm |  |  |  |
| 40 x 3,7 mm |  |  |  |
| 50 x 4,6 mm |  |  |  |
| 63 x 5,8 mm |  |  |  |
| 75 x 6,8 mm |  |  |  |
| 90 x 8,2 mm |  |  |  |
| 110 x 10,0 mm |  |  |  |
| 125 x 11,4 mm |  |  |  |
| 140 x 12,7 mm |  |  |  |
| 160 x 14,6 mm |  |  |  |
| 180 x 16,4 mm |  |  |  |
| Summe: |  |  |  |

Zu liefern als Stangenware  _________________ [m]

| SafeTech RCn Trinkwasserrohr, SDR 17, Baulänge 12 m, liefern u. fachgerecht nach einschlägigen Verlegerichtlinien verlegen, 10 bar. (Sonderlängen 6- bzw. 20 m auf Anfrage) | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 x 5,4 mm |  |  |  |
| 110 x 6,6 mm |  |  |  |
| 125 x 7,4 mm |  |  |  |
| 140 x 8,3 mm |  |  |  |
| 160 x 9,5 mm |  |  |  |
| 180 x 10,7 mm |  |  |  |
| 200 x 11.9 mm |  |  |  |
| 225 x 13,4 mm |  |  |  |
| 250 x 14,8 mm |  |  |  |
| 280 x 16,6 mm |  |  |  |
| 315 x 18,7 mm |  |  |  |
| 355 x 21,1 mm |  |  |  |
| 400 x 23,7 mm |  |  |  |
| 450 x 26,7 mm |  |  |  |
| 500 x 29,7 mm * |  |  |  |
| 560 x 33,2 mm * |  |  |  |
| 630 x 37,4 mm * |  |  |  |
| Summe: |  |  |  |

(*) Fertigung auf Anfrage, in Vollwand

Zu liefern als Stangenware  _________________ [m]

| Wavin SafeTech RCn Trinkwasserrohr, SDR 11, Baulänge 12 m, liefern und fachgerecht nach einschlägigen Verlegerichtlinien verlegen, 16 bar. (Sonderlängen 6- bzw. 20 m auf Anfrage) (Sonderlängen 6- bzw. 20 m auf Anfrage) (Sonderlängen 6- bzw. 20 m auf Anfrage) | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 x 3,0 mm |  |  |  |
| 40 x 3,7 mm |  |  |  |
| 50 x 4,6 mm |  |  |  |
| 63 x 5,8 mm |  |  |  |
| 75 x 6,8 mm |  |  |  |
| 90 x 8,2 mm |  |  |  |
| 110 x 10,0 mm |  |  |  |
| 125 x 11,4 mm |  |  |  |
| 140 x 12,7 mm |  |  |  |
| 160 x 14,6 mm |  |  |  |
| 180 x 16,4 mm |  |  |  |
| 200 x 18,2 mm |  |  |  |
| 225 x 20,5 mm |  |  |  |
| 250 x 22,7 mm |  |  |  |
| 280 x 25,4 mm |  |  |  |
| 315 x 28,6 mm |  |  |  |
| 355 x 32,2 mm |  |  |  |
| 400 x 36,3 mm |  |  |  |
| 450 x 40,9 mm |  |  |  |
| 500 x 45,4 mm* |  |  |  |
| 560 x 50,8 mm* |  |  |  |
| Summe: |  |  |  |

(*) Fertigung auf Anfrage, in Vollwand

Wavin Universalbögen, PE 100-RC, DA 90 – DA 225 mm, Farbe schwarz sind im Biegeradius 1.5 x d und mit Abwinkelungen 11°, 22°, 30°, 45° und 90° und

Wavin SafeTechRCn Bögen DA 250 - 450 mm, Biegeradius 3,5 x D,  11°- 45°

Wavin SafeTechRCn Bögen DA 500 - 630 mm, Biegeradius 4 x D, 11°- 45°

zu verwenden.